## Slide 1: Analyse de Performance de Deux Centrales Solaires

## Slide 2: Contexte de l’Analyse
2 centrales solaires:
  FRS00171 (centrale1), puissance crête 10 377,6 kW, 3 pyranomètres
  FRS00173 (centrale2), puissance crête 2 207,48 kW, 2 pyranomètres
Irradiation solaire en watts et production en Wh toutes les 5 min

## Slide 3: Jeu de données
Centrale 1
  210528 observations
  De 01/01/2020 à 01/01/2022
Centrale 2:
  105120 observations
  De 01/01/2023 à 01/01/2024

## Slide 4: Analyse
1. Statistiques Descriptives
2. Pré-traitement des données
    Traitement des doublons et valeurs manquantes
    Traitement des valeurs abérrantes
3. Matrice de corrélation
4. Performance Ratio

## Slide 5: Statistique Descriptive
Centrale 1
Centrale 2

## Slide 6: Statistiques Descriptive

## Slide 7: Traitement des doublons et NaNs
Doublons
Doublons de dates avec les valeurs manquantes éliminés
Valeurs NaN
Autour de 5 % pour les pyranomètres et la production
La nuit (entre 21h et 6h): valeurs manquantes = 0
Reste: Interpolation KNN

## Slide 8: Traitement des données abérrantes
1. Valeurs négatives d’irradiation solaire et de production
2. Valeurs postitives la nuit: La nuit il n’y a pas d’irradiation solaire, ni production
3. Valeurs d’irradiation constante du pyranomètre 2 de la centrale 1 et 2 sur une période prolongée
4. Production autour de 0 autour: 17% (centrale 1) et autour de 15% (centrale 2)

## Slide 9: Traitement de valeurs abérrantes

## Slide 10: Matrice de Correlation

## Slide 11: Performance Ratio
Performance Ratio:
Entre 0 et 1, performance élévée près de 1
Au pas mensuel
Données au pas horaire:
  calcul de la moyenne d’irradiation par heure
  calcul de la somme de la production par heure
Aggrégation au pas mensuel
Transformation de la puissance crête de kW en W

## Slide 12: Performance Ratio (PR)
PR extrêmement bas dans les deux cas autour de 0.01, sûrement liée à la production trop basse
Un quart des valeurs de production diurne de la centrale 1 est égale à 0 et très proche de 0 pour la centrale 2. (faible ensoleillement ou interruptions)
Plage horaire pour la période nocturne choisie est peut-être trop courte
Irradiation solaire mal mésurée
Méthode d'interpolation des données manquantes pas suffisante